美格电气  www.meigedianqi.com                                             MG2000-CO2产品单


MG2000数显二氧化碳检测变送器 
	MG2000数显二氧化碳检测变送器特别适用于建筑楼宇行业。产品提供多种输出方式，即模拟电流电压输出和数字RS485输出，一路继电器输出可选，您可以很方便的在现场安装使用。在暖通楼宇方面，广泛使用这个变送器检测环境的CO2浓度来控制通风，可以节省能源30%以上。这款变送器采用进口先进红外技术传感器，工作更加稳定可靠。

	MG2000数显二氧化碳检测变送器是一款室内空气质量检测变送器，专用于测量空气中的二氧化碳气体。　

　主要特点 
-适用不同的供电电压（24VDC或24VAC）；
-结构简单，安装成本低；
-帮助节能

	[image: image1.jpg]





	电源
	24V DC/AC  ±10%

	功率
	2.5W /平均

	探测气体及探测元件
	二氧化碳， NDIR 非色散红外自扩散式

	CO2测量范围
	0～2,000ppm       MG2000-CO2-1002xx

0～5,000ppm       MG2000-CO2-1005xx

0～10,000ppm      MG2000-CO2-1010xx

0～20,000ppm      MG2000-CO2-1020xx

0～50,000ppm      MG2000-CO2-1050xx

	精度
	±30ppm +5%读数

	稳定性
	传感器使用周期内小于2%

	非线性
	小于1%FS

	反应时间
	对90%的改变小于60秒

	预热时间
	小于5分钟（操作）

	输出
	4-20mA  RS485

	操作环境
	0~50℃(32~122℉); 0~95%RH, 不冷凝

	存储条件
	-40~70℃(-40~158℉)

	重量/尺寸
	120g/130mm×85mm×30mm

	认证
	CE 认证


中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318


