
             MG02在线光气检测变送器

  MG02系列在线固定式光气气体检测变送器(也称探头)，是我公司采用进口的电化学传感器（EX采用催化燃烧式，CO2采用红外传感器），结合多年来从事气体检测探头研制的经验而开发出的新产品。 

    MG02系列在线固定式光气气体检测变送器它可以广泛应用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域。可分别检测多种气体，如：可燃性气体和O2、H2S、CO、HCN、NO2、SO2、NH3、HCL、CL2、H2等十多种有毒气体。仪器采用隔爆结构设计，4～20mA标准信号两线制输出，可远距离传输，可直接进入DCS系统,探头具有灵敏度高、反应迅速寿命长、极化时间短等特点。

GB3836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分： 通用要求》
GB3836.2-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分： 隔爆型“d”》

GB15322.1-2003 《可燃气体探测器 第1部分： 测量范围为0～100%LEL的点型可燃气体探测器》
  本产品经国家指定的法定权威机关审查及检验

主要技术参数：

◆  检测气体：光气
◆  量程：0-20ppm
◆  传感器原理：电化学原理
◆  分辨率：0.1ppm
◆  精确度：±3%F.S

◆  响应时间：≤20 秒
◆  温度范围：-20 - +50℃
◆  湿度范围：15% - 95% RH (非凝结)

◆  报警点设置： (用户可自行设定)

◆  输出信号：4～20mA标准信号两线制输出（可燃气为三线制）总线制485输出
◆  传输电缆：二芯屏蔽电缆（可燃气用三芯屏蔽电缆），截面2×1.5mm2，外径￠10mm

◆  传输距离：≤1000m

◆  工作电压：16～30VDC

◆  可燃气为120mA，其它≤50 mA

◆  壳体：压铸铝壳体

◆  进线口：不锈钢防爆防水接头（锁线径8mm）
◆  仪器尺寸：160mm（长）x 120mm（宽）x 75mm（高）

◆  外包装尺寸： 200mm（长）x 200mm（宽）x 100mm（高）
◆  仪器净重：0.763Kg  

◆  安装方式：壁挂式，管装式

◆  防爆等级：Exd IICT6(隔爆应用)；ExiaIICT4(本安应用)

◆  防护等级：IP66

◆  外观及颜色变化不另行通知，其他更详细说明，详见说明书

	产品名称
	被测气体
	测量范围
	一级报警点
	二级报警点
	分辨率
	响应时间

	MG02-CO
	CO 
	0-1000PPm 
	50ppm
	150ppm
	1PPm
	≤20 秒

	MG02-EX
	EX
	0-100%LEL
	25%LEL
	50%LEL
	1%
	≤30 秒

	MG02-O2
	O2 
	0-30%VOL 
	18%VOL  
	23%VOL
	0.1%vol
	≤20 秒

	MG02-O3
	O3
	0-50PPm 
	5ppm
	10ppm
	0.01PPm
	≤20 秒

	MG02-H2S
	H2S 
	0-100PPm 
	10ppm
	20ppm
	1PPm
	≤30 秒

	MGO1-H2
	H2 
	0-1000PPm 
	35ppm
	50ppm
	1PPm
	≤30 秒

	MG02-CL2
	CL2 
	0-20PPm 
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG02-NH3
	NH3 
	0-100PPm 
	35ppm
	70ppm
	1PPm
	≤30 秒

	MG02-SO2
	SO2
	0-20PPm
	5pm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG02-NO
	NO
	0-100PPm
	25ppm
	50ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG02-NO2
	NO2
	0-20PPm
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG02-CH2O
	CH2O
	0-50PPm
	10ppm
	20ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG02-HCL
	HCL
	0-20PPm
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG02-HCN
	HCN
	0-20PPm
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG02-CH2O
	CH2O
	0-50ppm
	5ppm
	10ppm
	0.01ppm
	≤30 秒

	MG02-COCL2
	COCL2
	0-20 ppm
	5ppm
	10ppm
	0.1ppm
	≤30 秒

	MG02-CH3OH
	CH3OH
	0-1000PPm 
	35ppm
	70ppm
	1PPm
	≤30 秒

	MG02-ETO
	ETO
	0-100PPm
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG02-HF
	HF
	0-100PPm
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG02-C3H8O
	C3H8O
	0-1000PPm 
	35ppm
	70ppm
	1PPm
	≤30 秒

	MG02-CLO2
	CLO2
	0-20 ppm
	5ppm
	10ppm
	0.1ppm
	≤30 秒

	MG02-CH3CL
	CH3CL
	0-20 ppm
	5ppm
	10ppm
	0.1ppm
	≤30 秒

	MG02-CH3CL3
	CH3CL3
	0-20 ppm
	5ppm
	10ppm
	0.1ppm
	≤30 秒

	MG02-CH3CL4
	CH3CL4
	0-20 ppm
	5ppm
	10ppm
	0.1ppm
	≤30 秒

	未列气体类型请联系公司
	报警点客户可根据需要自行设定


