美格电气  www.meigedianqi.com                                                MG02产品单

MG02系列在线固定式气体检测变送器   
	MG02系列在线固定式气体检测变送器(也称探头)，是我公司采用进口的电化学传感器（EX采用催
化燃烧式），结合多年来从事气体检测探头研制的经验而开发出的新产品。

	MG02系列在线固定式气体检测变送器它可以广泛应用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域。可分别检测多种气体，如：可燃性气体和O2、H2S、CO、HCN、NO2、SO2、NH3、HCL、CL2、H2等十多种有毒气体。仪器采用隔爆结构设计，4～20mA标准信号两线制输出，可远距离传输，可直接进入DCS系统,探头具有灵敏度高、反应迅速寿命长、极化时间短等特点。
	[image: image1.jpg]




	GB3836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分： 通用要求》
GB3836.2-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分： 隔爆型“d”》

GB15322.1-2003 《可燃气体探测器 第1部分： 测量范围为0～100%LEL的点型可燃气体探测器》
  本产品经国家指定的法定权威机关审查及检验

	主要技术参数：

	检测气体
	详见气体选型表

	传感器
	电化学原理、催化燃烧原理


	量程
	详见产品列表

	报警点
	详见产品列表

	响应时间
	小于30秒

	输出信号
	4～20mA标准信号两线制输出（可燃气为三线制）总线制485输出

	传输电缆
	二芯屏蔽电缆（可燃气用三芯屏蔽电缆），截面2×1.5mm2，外径￠10mm

	传输距离
	≤1000m

	工作电压
	16～30VDC

	工作电流
	可燃气为120mA，其它≤50 mA

	环境温度
	－20℃~+60℃

	相对湿度
	≤90%Ｒ.Ｈ

	湿度范围
	15% - 95% RH (非凝结)

	壳体
	压铸铝壳体

	尺寸
	160mm（长）x 120mm（宽）x 75mm（高）

	外包装尺寸
	200mm（长）x 200mm（宽）x 100mm（高）

	进线口
	不锈钢防爆防水接头（锁线径8mm）

	安装方式
	壁挂式，管装式

	防爆等级
	Exd IICT6(隔爆应用)；ExiaIICT4(本安应用)

	防护等级
	IP66

	其他更详细说明，详见说明书


气体选型表 :

	产品名称
	被测气体
	测量范围
	一级报警点
	二级报警点
	分辨率
	响应时间

	MG02-CO
	CO 
	0-1000PPm 
	50ppm
	150ppm
	1PPm
	≤20 秒

	MG02-EX
	EX
	0-100%LEL
	25%LEL
	50%LEL
	1%
	≤30 秒

	MG02-O2
	O2 
	0-30%VOL 
	18%VOL  
	23%VOL
	0.1%vol
	≤20 秒

	MG02-O3
	O3
	0-50PPm 
	5ppm
	10ppm
	0.01PPm
	≤20 秒

	MG02-H2S
	H2S 
	0-100PPm 
	10ppm
	20ppm
	1PPm
	≤30 秒

	MGO1-H2
	H2 
	0-1000PPm 
	35ppm
	50ppm
	1PPm
	≤30 秒

	MG02-CL2
	CL2 
	0-20PPm 
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG02-NH3
	NH3 
	0-100PPm 
	35ppm
	70ppm
	1PPm
	≤30 秒

	MG02-SO2
	SO2
	0-20PPm
	5pm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG02-NO
	NO
	0-100PPm
	25ppm
	50ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG02-NO2
	NO2
	0-20PPm
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG02-CH2O
	CH2O
	0-50PPm
	10ppm
	20ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG02-HCL
	HCL
	0-20PPm
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG02-HCN
	HCN
	0-20PPm
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG02-CH2O
	CH2O
	0-50ppm
	5ppm
	10ppm
	0.01ppm
	≤30 秒

	MG02-COCL2
	COCL2
	0-20 ppm
	5ppm
	10ppm
	0.1ppm
	≤30 秒

	MG02-CH3OH
	CH3OH
	0-1000PPm 
	35ppm
	70ppm
	1PPm
	≤30 秒

	MG02-ETO
	ETO
	0-100PPm
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG02-HF
	HF
	0-100PPm
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG02-C3H8O
	C3H8O
	0-1000PPm 
	35ppm
	70ppm
	1PPm
	≤30 秒

	MG02-CLO2
	CLO2
	0-20 ppm
	5ppm
	10ppm
	0.1ppm
	≤30 秒

	MG02-CH3CL
	CH3CL
	0-20 ppm
	5ppm
	10ppm
	0.1ppm
	≤30 秒

	MG02-CH3CL3
	CH3CL3
	0-20 ppm
	5ppm
	10ppm
	0.1ppm
	≤30 秒

	MG02-CH3CL4
	CH3CL4
	0-20 ppm
	5ppm
	10ppm
	0.1ppm
	≤30 秒

	未列气体类型请联系公司
	报警点客户可根据需要自行设定

	可燃气体选型种类

	甲烷-CH4
	丙烷-C3H8 
	己烷-C6H14
	汽油-Mixture
	二甲基醚-C2H6O

	甲醇-CH4O
	丙稀-C3H6
	庚烷-C7H16
	柴油-Mixture
	二氯甲烷-CH2CL2

	甲苯-C7H8 
	丙酮-C3H6O
	辛烷-C8H18 
	煤油-C10-H16
	乙酸乙脂-C4H8O2

	乙烷-C2H6
	丁烷-C4H10
	苯-C6H6 
	异丁烷-C4H10
	醋酸丁脂-C6H12O2 

	乙烯-C2H4
	丁酮-C4H8O
	二甲苯-C8H10
	异丙醇-C3H8O
	环氧乙烷-C2H4O 

	乙炔-C2H2
	丁二烯-C4H6
	苯乙烯-C8H12 
	氯乙烷-C2H5CL
	环氧丙烷-C3H6O

	乙醇-C2H6O
	戊烷-C5H12
	氢气-H2 
	溴气-Br2
	液化气-Prop+But


[image: image2.jpg][
o ‘

el sy

L]
. D
@E‘fz

>

i’,;l

MG02 7EL:S iRtk 12000 CE11.1289




中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318

